## sheet1
风险点登记表
二级公司 | 三级机构(项目) | 地址 | 区域 | 危险源 | 可能导致的事故类型 | 风险等级 | 控制措施 | 应急措施 | 危险源持续时间 | 管理层级 | 责任单位 | 责任人 | 责任人联系方式 | 识别时间 | 开始时间 | 结束时间
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 透平油室 | 火灾/其他爆炸 | 一般风险 | 1.每月巡检； 2.现场安装防爆灯； 3.安装火灾自动报警系统并每日巡查； 4、透平油处理室、油库门口悬挂“禁止烟火”警示牌、“防静电”标识牌； 5.现场配置灭火器。 | 1.采取应急措施，启动火灾事故应急预案； 2.一旦起火，如果火势不大，应迅速利用备有的简易灭火器材，采取有效措施控制和扑救火灾。若火势较大应迅速拨打火警电话119；发生人员被困或者受伤的，应在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话； 3.迅速将烧伤人员脱离火源，置于通风良好的地方，清除口鼻分泌物和碳粒，保持呼吸道通畅，立即采取冷疗措施； 4.受到火灾威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被子等向安全出口方向冲去； 5.身上着火，千万不要奔跑，可就地打滚用厚重的衣物压灭火苗。 | 其他 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 蓄电池室 | 触电/火灾 | 一般风险 | 1.每日巡查，发现问题及时处理； 2.加强作业人员对《发电运行规程》的培训； 3.设置温度计监视； 4.安装漏电保护装置； 5.现场配置灭火器； 6、蓄电池室悬挂“禁止烟火”警示牌。 | 1.采取应急措施，启动电力设备事故应急预案、火灾事故应急预案、触电伤亡事故处置方案； 2.火灾自行不能扑救的，现场人员立即联系拨打119火警电话；发生人员被困或者受伤的，应在进行现场应急处置的同时拨打120急救电话； 3.救护人员迅速切断带电的开关、刀闸或其它断路设备，将触电者与带电设备脱离； 4.救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 | 设备设施运行期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 低压配电柜（机旁盘柜/继保室盘柜） | 触电/火灾 | 一般风险 | 1.安装漏电保护； 2.每日巡查，发现问题及时处理； 3.设置安全提示牌； 4.现场配备灭火器。 5.进出配电设备室（箱）应随手关门，巡视完毕应上锁。 | 1.采取应急措施，启动电力设备事故应急预案、火灾事故应急预案、触电伤亡事故处置方案； 2.火灾自行不能扑救的，现场人员立即联系拨打119火警电话；发生人员被困或者受伤的，应在进行现场应急处置的同时拨打120急救电话； 3.救护人员迅速切断带电的开关、刀闸或其它断路设备，将触电者与带电设备脱离； 4.救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 | 设备设施运行期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 计算机监控系统 | 火灾 | 一般风险 | 1.每月维护与报废更新，发现问题及时处理； 2.配设专业人员管理，开展培训教育； 3.规范安全用电，专线专用； 4.配备足量灭火器。 | 1.如果是发现站控层网络交换坏了，立即投入热备用交换机。或转到各台机组现地LCU单元上控制； 2.或立马更换监控系统备用操作员站工作站投入运行； | 设备设施运行期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 网络及通讯 | 其他伤害 | 一般风险 | 1.建立健全机房网络与应用系统突发事故的预防和预警机制； 2.提高网络的自愈和抗破坏能力； 3.加强网络安全和信息系统安全的宣传教育，增强防范意识； 4.建立网络系统安全运行隐患排查和消除的监督和检查机制； 5.故障及时反馈，督促第三方及时处理。 | 1.检查设备运行情况； 2.检查系统软件是否正常运行； 3.检查设备间是否正常连接（ping ip）； 4.检查交换机或其接口是否故障； 5.进行故障分析并处理。 | 设备设施运行期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 尾水漫水桥 | 淹溺/坍塌 | 一般风险 | 1.汛前、汛期、汛末开展检查； 2.设置安全提示牌； 3.设置安全护栏； 4.泄洪前开启警报、广播进行预警； 5.泄洪前设置隔离带，禁止人员进入。 | 1.采取应急措施，启动群体性突发社会安全事件应急预案； 2.立即对人员进行施救，查看和了解现场情况，并根据现场情况及时拨打报警电话； 3.施救者迅速将伤员转移到安全的地方进行施救，对重伤人员立即送往医院进行抢救； 4.立即进行现场封锁，无关人员禁止进入现场，并检查事故后周边的状态，对有可能发生的状况进行处理，并及时将事件信息报告主管领导。 | 其他 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 绝缘子/瓷瓶 | 触电/物体打击 | 低风险 | 1.每日巡检，发现问题及时处理； 2.机组满负荷运行期间，进行一次测温。 | 1.采取应急措施，启动人身事故应急预案； 2.发生人员受伤的，应在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话； 3.触电者触及高压带电设备，救护人员迅速切断电源，将触电者与带电设备脱离，及时展开急救。 | 设备设施运行期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 大坝盖板 | 高处坠落 | 低风险 | 1.每月检查与维护； 2.设置水泥盖板，并进行强度检测、承重限制50t。 | 1.实施应急处置，启动人身事故应急预案，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段； 2.检查确认人员疏散通道、集合地点安全可靠； 3.转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员,并妥善安置； 4.封闭、隔离危险场所或者限制使用有关的设备设施。 | 其他 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 仓库 | 火灾 | 低风险 | 1.配备灭火器； 2.每日检查与维护； 3.货品分类放置。 | 1.实施应急处置，启动特种设备事故应急预案； 2.对受伤人员进行现场急救，并做好现场急救物资和车辆准备； 3.做好安全隔离措施，防止事故的扩大或蔓延。 | 其他 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 危化品储存室 | 火灾/中毒和窒息/其他爆炸 | 低风险 | 1.每月巡检、维护； 2.设置通风设施，风险提示告知牌； 3.配备灭火器； 4.禁止携带易燃易爆及火种进入室内； 5.分类独立放置，区间设实物隔离墙。 6.设置“禁止烟火”等警示牌。 | 1.采取应急措施，启动人身事故应急预案、火灾事故应急预案； 2.火灾自行不能扑救的，现场人员立即联系拨打119火警电话；发生人员受伤的，应在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话。 | 其他 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 高压开关室 | 触电/火灾 | 低风险 | 1.定期巡查、维护、试验，测温设备，设置显眼安全警示牌； 2.设置绝缘地垫； 3.现场配备灭火器； 4.张贴设备接线图、柜体配有操作流程； 5.严格执行“两票三制”。 | 1.立即启动人身伤亡事故应急预案； 2.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，视情况拨打120医疗急救电话； 3.派专人在路口对外来救援人员进行接应，指引外来救援人员准确到达事故现场； 4.做好安全隔离措施，对设备或系统展开抢修，防止事故的扩大或蔓延。 | 设备设施运行期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 接地线/绝缘棒 | 触电 | 低风险 | 1.每月检查，按照试验期限及时送检； 2.使用人员必须经过培训熟悉掌握使用方法。 3.使用前必须进行外观检查，合格后方可使用，使用中发生异常时，禁止继续使用并及时清理报废。 4.安装接地线时必须进行对设备验电，验明无电压后方可进行，安装接地线时必须戴好绝缘手套，禁止用绕线法接地。 5.使用绝缘棒连接时需离开地面，轻轻拧紧，减少对杆体的弯曲 | 1.采取应急措施，启动人身事故应急预案； 2.发生人员受伤的，应在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话； 3.触电者触及高压带电设备，救护人员迅速切断电源，将触电者与带电设备脱离，及时展开急救。 | 其他 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 绝缘手套/绝缘鞋 | 触电 | 低风险 | 1.应定期进行检查、维护及检测，检测合格张贴后方可使用。 2.使用人员必须经过培训熟悉掌握使用方法。 3.使用前必须进行外观检查，合格后方可使用，使用中发生异常时，禁止继续使用并及时清理报废。 4.绝缘手套佩戴时应检查是否漏气、绝缘胶无老化现象后方可使用 5.绝缘鞋使用时必须保持干燥无受潮、无破损，穿绝缘鞋时裤管应放入鞋内且不宜长及地面。 | 1.采取应急措施，启动人身事故应急预案； 2.发生人员受伤的，应在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话； 3.触电者触及高压带电设备，救护人员迅速切断电源，将触电者与带电设备脱离，及时展开急救。 | 其他 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 压力油罐油位调整 | 容器爆炸/火灾 | 低风险 | 1.压力容器管理人员持证上岗； 2.定期进行油压装置规程培训； 3.每年进行压力容器定期检验合格（按照上一次定检给出的时间），检验合格方可投入使用； 4.执行作监护制度； 5.避免压力容器超压运行。 | 1.实施应急处置，启动特种设备事故应急预案； 2.对受伤人员进行现场急救，并做好现场急救物资和车辆准备； 3.做好安全隔离措施，对设备或系统展开抢修，防止事故的扩大或蔓延。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 水位观测 | 触电/淹溺 | 低风险 | 1.观测设备设施定期校验（按照上一次定检给出的时间），检验合格方可投入使用； 2.落实边坡或水边作业安全措施，如系安全带，穿救生衣； 3.作业时专人监护。 | 1.当发生人员落水事件时，应第一时间通知电站值班负责人，在值班负责人的指挥下进行施救； 2.可将救生圈、木板、竹竿等物抛给溺水者，再将其拖至岸边； 3.当溺水者被救上岸后，应立即将其口腔打开，清除口腔中的分泌物及其他异物。如果溺水者牙关紧闭，要从其后面用两手的拇指由后向前顶住他的下颌关节，并用力向前推进。同时，两手的食指与中指向下扳颌骨，即可搬开他的牙关。 4.在急救的同时，其他要迅速打急救电话。或拦车送医院。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 碳刷调整 | 触电 | 低风险 | 1.工作时专人监护； 2.工作人员戴安全赗及防护眼镜、戴绝缘手套、站在绝缘垫上，安全工具完好且绝缘良好； 3.作业现场配备灭火器； 4.每年至少开展一次培训碳刷调整方法。 | 1.采取应急措施，启动人身事故应急预案； 2.触电者触及高压带电设备，救护人员迅速切断电源，将触电者与带电设备脱离； 3.发生人员受伤的，应在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 手动开启/关闭蝴蝶阀操作 | 触电/机械伤害 | 低风险 | 1.作业前进行安全技术交底； 2.操作票审核、模拟操作，防止误操作； 3.进行操作时检查蝴蝶阀外观，确保无损坏； 4.检查周围工作的环境安全，无危险品或可能对操作人员造成伤害的物品； 5.操作过程中，时刻关注蝴蝶阀的工作状态，发现异常情况，应立即停止操作，并报告监护人员。 | 1.立即启动人身伤亡事故应急预案； 2.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，视情况拨打120医疗急救电话； 3.派专人在路口对外来救援人员进行接应，指引外来救援人员准确到达事故现场； 4.做好安全隔离措施，对设备或系统展开抢修，防止事故的扩大或蔓延。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 油槽加油 | 火灾/触电 | 低风险 | 1.作业前由当班值长开展安全技术培训； 2.熟悉机组油槽各油位参数； 3.使用符合规定油品； 4.合理使用劳动保护用品，专人监护； 5.现场禁止烟火。 | 1.立即启动人身伤亡事故应急预案； 2.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，视情况拨打120医疗急救电话； 3.派专人在路口对外来救援人员进行接应，指引外来救援人员准确到达事故现场； 4.做好安全隔离措施，对设备或系统展开抢修，防止事故的扩大或蔓延。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 上/下/水导水压调整 | 触电 | 低风险 | 1.作业前由当班值长开展安全技术培训； 2.熟悉机组上下水导冷却水压调整范围； 3.合理使用劳动保护用品； 4.作业现场由专人进行监护。 | 1.立即启动人身伤亡事故应急预案；2.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，视情况拨打120医疗急救电话；3.派专人在路口对外来救援人员进行接应，指引外来救援人员准确到达事故现场； 4.做好安全隔离措施，对设备或系统展开抢修，防止事故的扩大或蔓延。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 巡视检查 | 触电/物体打击 | 低风险 | 1.作业前由当班值长开展安全技术培训； 2.严格执行安全规程、发电运行规程； 3.合理使用劳动保护用品，设专人监护； 4.会使用消防器材。 | 1.采取应急措施，启动触电事故应急预案、火灾事故应急预案； 2.触电者触及高压带电设备，救护人员迅速切断电源，将触电者与带电设备脱离； 3.触电者未脱离高压电源前，现场救护人员不得直接用手触及伤员。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 4.火灾自行不能扑救的，现场人员立即联系拨打119火警电话；发生人员被困或者受伤的，应在进行现场应急处置的同时联系拨打120急救电话； 5.迅速将烧伤人员脱离火源，置于通风良好的地方，清除口鼻分泌物和碳粒，保持呼吸道通畅，立即采取冷疗措施。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 开/停机操作 | 触电 | 低风险 | 1.严格审核操作票； 2.操作监护制度，防止误操作； 3.严格执行运行规程及操作监护制度。 | 1.立即启动人身伤亡事故应急预案；2.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，视情况拨打120医疗急救电话； 3.派专人在路口对外来救援人员进行接应，指引外来救援人员准确到达事故现场； 4.做好安全隔离措施，对设备或系统展开抢修，防止事故的扩大或蔓延。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
海南海控能源股份有限公司 | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 琼海市会山镇 | 琼海市 | 空冷器水压调整 | 其他伤害/触电 | 低风险 | 1.作业前由当班值长开展安全技术培训； 2.严格执行安全规程、发电运行规程； 3.合理使用劳动保护用品，有限空间作业设专人监护； 4.严格执行运行规程及操作监护制度。 | 1.立即启动人身伤亡事故应急预案；2.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，视情况拨打120医疗急救电话； 3.派专人在路口对外来救援人员进行接应，指引外来救援人员准确到达事故现场； 4.做好安全隔离措施，对设备或系统展开抢修，防止事故的扩大或蔓延。 | 作业期间 | 三级公司(项目) | 海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司 | 何子冠 | 13876227860 | 2023-11-01 | 长期 | 长期
Note on A2: 支持下拉单选、编辑、复制粘贴。 注：编辑或粘贴的数据必须是基础信息-组织架构（二级机构），可在模板中下拉列表查看。 - 周天
Note on B2: 支持下拉单选、编辑、复制粘贴。 注：编辑或粘贴的数据必须是基础信息-组织架构（三级机构）和项目管理的数据，可在模板中下拉列表查看。 - 周天
Note on D2: 支持下拉单选、编辑、复制粘贴。 注：编辑或粘贴的数据必须是基础信息-区域，可在模板中下拉列表查看。 - 周天
Note on F2: 支持下拉单选、编辑、粘贴； 注意：若是多选，则不支持下拉选择，必须选择编辑或粘贴。以逗号(,)或斜杆（/）分开。 比如：火灾，触电 - 周天
Note on G2: 支持下拉单选、编辑、复制粘贴。 注：编辑或粘贴的数据必须是风险等级，可在模板中下拉列表查看。 - 周天
Note on K2: 支持下拉单选、编辑、复制粘贴。 注：编辑或粘贴的数据必须是管理层级，可在模板中下拉列表查看。 - 周天
Note on L2: 【责任单位】是海控集团内单位 - 周天
Note on O2: 时间格式支持2023/11/1或2023-11-1或2023年11月1日；但不支持2023.11.1 - 周天
Note on P2: 时间格式支持2023/11/1或2023-11-1或2023年11月1日；但不支持2023.11.1. 注意：【开始时间】可填写时间或长期 - 周天
Note on Q2: 时间格式支持2023/11/1或2023-11-1或2023年11月1日；但不支持2023.11.1. 注意：【结束时间】可填写时间或长期 - 周天

## hiddenSelect4 (hidden)
海南海控能源股份有限公司
海南海控资产管理有限公司
海南莺歌海盐场有限公司
全球消费精品（海南）贸易有限公司
海南海控中能建工程有限公司
海南机场集团有限公司
海控南海发展股份有限公司
海南省水利电力集团有限公司
海南发展控股置业集团有限公司
海南海控国际贸易有限责任公司
海南发控建设工程有限公司

## hiddenSelect (hidden)
海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司
海南天能电力有限公司
海南海控能源五指山发电有限公司
海南海控能源保亭发电有限公司
海南牛路岭电力工程有限公司
儋州市松涛水利工程物资有限公司
海南省松涛建筑安装工程有限公司
海南松涛发电有限公司
海南松涛水库综合开发有限公司
海南海控美丽乡村建设有限公司
海南省地产（集团）有限公司
海口空港飞机维修工程有限公司
海南综保海控供应链管理有限公司
全球精品（海口）免税城有限公司
迈湾水利枢纽工程
海控综保物流园区
临高县金融孵化基地项目
海南大学法学科研中心项目
琼西北供水工程
2022除险加固项目
瑶城项目
海南海控小惠矿业有限公司
海南医学院第一附属医院江东新院区项目室内装修装饰工程（一标段）
天角潭水利枢纽工程
盐恬项目
响水湾办公区及员工餐厅装修工程项目工程
琼西北供水工程
鹿颐项目
海口塔项目施工总承包项目幕墙及擦窗机工程
驿站项目
莺歌唱晚驿站项目 （一期）工程
海南省人民医院（观澜湖）项目
海南新国宾馆装修改造项目
海口市大英山新城市中心区C10地块项目
海南农信中部金融中心项目（一期）
海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室项目科研实验大楼
国家紧急医学救援基地（海南）建设项目
发控商开JDQB-A03-01~04地块项目
上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院（海南博鳌研究型医院）二期工程项目
海南省老年医疗中心（一期）项目
海南省公共卫生临床中心项目
海南省妇幼保健院异地新建项目
海南医学院第一附属医院江东新院区项目工程总承包
海南省人民医院南院（观澜湖）项目
和风·家园住宅项目 2 号地块（JDZH-03-A12、JDZH-03-A14）项目
和风·家园住宅项目E5102地块项目
海府新村项目
海南大学紫荆学生公寓3号楼项目
海口美兰国际机场口岸查验基础设施升级改造和“二线口岸”功能建设项目
椰东江岸项目
海南大学协同创新中心项目
三亚崖州湾科技城采后热带保鲜应用研究实验室项目
发控产投JDQB-B04-10~13地块项目
发控产能JDQB-B04-06~09地块项目
博鳌乐城先行区医工转化平台项目
三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台项目
海南医学院桂林洋新校区（一期）项目
江东新区JDZH-04-F07地块项目
海南莺歌海盐场有限公司生产单位风险点

## hiddenSelect2 (hidden)
海口市
龙华区
秀英区
美兰区
琼山区
三亚市
海棠区
崖州区
吉阳区
天涯区
乐东黎族自治县
陵水黎族自治县
万宁市
定安县
屯昌县
临高县
澄迈县
儋州市
昌江黎族自治县
东方市
五指山市
白沙黎族自治县
琼中黎族苗族自治县
保亭黎族苗族自治县
陵水县
琼海市
文昌市
三沙市

## hiddenSelect3 (hidden)
海南省发展控股有限公司集团
海南海控能源股份有限公司
海南海控资产管理有限公司
海南海控能源股份有限公司牛路岭分公司
海南天能电力有限公司
海南莺歌海盐场有限公司
海南海控能源五指山发电有限公司
全球消费精品（海南）贸易有限公司
海南海控能源保亭发电有限公司
海南牛路岭电力工程有限公司
海南海控中能建工程有限公司
儋州市松涛水利工程物资有限公司
海南机场集团有限公司
海南省松涛建筑安装工程有限公司
海控南海发展股份有限公司
海南松涛发电有限公司
海南省水利电力集团有限公司
海南发展控股置业集团有限公司
海南松涛水库综合开发有限公司
海南海控国际贸易有限责任公司
海南发控建设工程有限公司
海南海控美丽乡村建设有限公司
海南省地产（集团）有限公司
海口空港飞机维修工程有限公司
海南综保海控供应链管理有限公司
全球精品（海口）免税城有限公司